令和8年度水道水質検査計画

令和8年3月

土佐町

目　　次

- 基本方針　………………………………………………………………1

- 水道事業の概要　………………………………………………………2

- 原水及び水道水の状況　………………………………………………5

- 検査項目及び頻度　……………………………………………………6

- 検査地点　………………………………………………………………10

- 臨時の水質検査　………………………………………………………10

- 水質検査方法　…………………………………………………………10

- 水質検査計画及び結果の公表について　……………………………10

- 検査結果の評価　………………………………………………………11

第１０章　水質検査の精度と信頼性保証について………………………………11

第１１章　関係者との連携…………………………………………………………11

添付書類

■　別表Ａ　　　　　 浄水水質基準項目と検査頻度一覧表

■　別表Ｂ　　　　　 原水水質基準項目と検査頻度一覧表

■　別表1～別表16　 各施設の検査計画

良質で安全な水道水を供給するためには最適な水質検査が必要です。土佐町では水道の｢水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)｣に従い、最適な水質検査を実施しています。また水道法では、水道事業者が「水質検査計画」を毎年策定し、公表することを求めています。水質検査計画とは、水質検査を実施する場所・項目・頻度などを事前に明確化してまとめたものです。

検査結果も町民の皆様に公表することで、水質検査の適正化と透明性の確保を図ってまいります。

検査計画の内容

第　１章　　基本方針

第　２章　　水道事業の概要

第　３章　　原水及び水道水の状況

第　４章　　検査項目及び頻度

第　５章　　検査地点

第　６章　　臨時の水質検査

第　７章　　水質検査方法

第　８章　　水質検査計画及び結果の公表について

第　９章　　検査結果の評価

第１０章　　水質検査の精度と信頼性保証について

第１１章　　関係者との連携

■第１章　基本方針

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行います。

（１）検査地点

水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓（蛇口の水）で行います（水道法施行規則第15条第2項）。その他、浄水場の浄水及び原水（取水所の水）で検査を行います。

（２）検査項目

検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目と水質管理上注意すべきとされている水質管理目標設定項目及び独自の項目とします。

（３）検査頻度

1

1

水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査と匂いに関する検査については、給水栓で毎日行います。

水質基準項目の検査は、概ね月１回以上行うこととされている項目については月１回、概ね３ヶ月に１回以上行うこととされている項目については3ヶ月に１回とします。その他、過去の実績により検査省略頻度が設定される項目についても、安全のため1年に１回検査を行います。

■第２章　水道事業の概要

土佐町の水道事業は、西石原簡易水道、地蔵寺簡易水道、峰石原簡易水道、森・田井簡易水道、黒丸簡易水道、平石簡易水道、溜井・伊勢川簡易水道、東石原簡易水道、井ノ上・日浦簡易水道の9つの簡易水道から構成されています。

令和2年度より以下の8水道を簡易水道として、水質管理を行ってまいります。

伊勢川、下瀬戸、柿ノ久保、栗木、台、	立割、和田、ウツツゴ

●給水状況、施設の概要

表1　土佐町給水状況（令和元年度水道統計）

| 区分 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 行政区域内人口 | 3,720 | 人 |
| 計画給水人口 | 3,705 | 人 |
| 給水区域内人口 | 3,678 | 人 |
| 現在給水人口 | 3,624 | 人 |
| 普及率 | 97.4 | ％ |
| 計画一日最大取水量 | 1,979 | m3/日 |
| 年間取水量 | 484,710 | m3 |
| 浄水能力 | 2,954 | m3/日 |
| 年間浄水量（給水量） | 484,710 | m3 |
| 計画一日最大給水量 | 1,999 | m3/日 |
| 実績一日最大給水量 | 1,980 | m3/日 |

2

2

表2　水道施設の概要（令和元年度水道統計）

| 水道名称 | 西石原 | 地蔵寺 | 峰石原 | 森・田井 | 黒丸 | 平石 | 溜井・伊勢川 ・台 | 東石原 | 井ノ上 ・日浦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 処理方式 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 |
| 計画１日最大取水量（m3/日） | 66 | 84 | 12 | 1,455 | 30 | 25 | 113 | 47 | 73 |
| 年間取水量（m3） | 25,781 | 24,966 | 4,935 | 338,300 | 3,732 | 6,201 | 33,398 | 11,766 | 19,340 |
| 浄水能力（m3/日） | 111 | 225 | 40 | 1,900 | 53 | 45 | 270 | 90 | 99 |
| 年間浄水（給水）量（m3） | 25,781 | 24,966 | 4,935 | 338,300 | 3,732 | 6,201 | 33,398 | 11,766 | 19,340 |
| 計画１日最大給水量（m3/日） | 98 | 76 | 26 | 1,455 | 29 | 23 | 110 | 43 | 66 |
| 実績１日最大給水量（m3/日） | 100 | 80 | 18 | 1,364 | 48 | 43 | 108 | 80 | 66 |
| 水道名称 | 伊勢川 | 下瀬戸 | 柿ノ久保 | 栗木 | 立割 | 和田 | ウツツゴ |
| 処理方式 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 | 緩速ろ過 塩素消毒 |
| 計画１日最大取水量（m3/日） | 8 | 4 | 6 | 10 | 22 | 21 | 3 |
| 年間取水量（m3） | 1,580 | 650 | 1,500 | 2,538 | 5,864 | 3,769 | 390 |
| 浄水能力（m3/日） | 9 | 24 | 6 | 40 | 40 | 25 | 7 |
| 年間浄水（給水）量（m3） | 1,580 | 650 | 1,500 | 2,538 | 5,864 | 3,769 | 390 |
| 計画１日最大給水量（m3/日） | 7 | 4 | 6 | 10 | 22 | 21 | 3 |
| 実績１日最大給水量（m3/日） | 7 | 4 | 6 | 10 | 22 | 21 | 3 |

3

3

図1　土佐町水道主要施設位置図

図1　土佐町水道主要施設位置図

4

4

第３章　原水及び水道水の状況

１．原水水質で留意すべき状況

土佐町の水道水は、河川伏流水及び表流水を主とする町内の水源から取水していますが、原水の水質は良好です。しかし、降雨による濁水の影響を受ける可能性もあり、監視による対処を行います。

２．水道水の状況

水道水は水質基準をすべて満足しており、安全で良質な水をお届けしています。

5

5

■第４章　検査項目及び頻度

１．毎日検査

色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、水道法に基づき１日１回の検査を行います。匂いに関する検査についても1日１回行います。

２．水質基準項目の検査（51項目）

水質基準項目（51項目）と検査頻度を表3～4に示します。浄水において、51項目の基準項目のうち、下記（1）の9項目と下記（2）の12項目は決められた頻度の検査回数が必要です。下記（3）の臭気物質2項目を除き、残り項目28項目は、過去3年間の実績における最大値から、法令で定められた一定の方法により、検査頻度を減らすことが可能となります。

表3～4には水質検査地点（給水栓）における水質検査頻度を記載します。各系統ごとの過去3年間の検査結果及び検査頻度は巻末に別表として添付します。

|  | 検査頻度 | 検査項目 |
| --- | --- | --- |
| (1) 9項目 | 毎月検査を実施 | 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度 |
| (2)12項目 | 概ね3ヶ月に1回の検査 | 塩素酸、シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド |
| (3)2項目 臭気物質 | 水源でカビ臭の発生の恐れのある夏季を目安に1年に1回の検査 | ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール |
| (4)その他の28項目 | 過去３年間の実績における最高値により法令で定められた一定の方法により、検査頻度を減らすことができますが、安全性確認のため1年に1回検査を行います |  |

すべての水源の原水について、毎年１回は定期的に全項目検査（消毒副生成物及び味を除く）を実施します。原水の水質検査は表5のように行います。

6

6

表3　給水栓における浄水水質基準項目と検査頻度

- 黄色の塗りつぶしはおおむね１ヶ月に１回以上推奨の９項目。省略不可。

- 緑色の塗りつぶしは消毒副生成物（総トリハロメタン類等1１項目)と「シアン化合物イオン及び塩化シアン」、おおむね３ヶ月に１回以上推奨

- 橙色の箇所は、過去3年間の最大値より、基本検査頻度で検査を実施する項目

7

7

表4　給水栓における浄水水質基準項目と検査頻度

- 黄色の塗りつぶしはおおむね１ヶ月に１回以上推奨の９項目。省略不可。

8

8

緑色の塗りつぶしは消毒副生成物（総トリハロメタン類等1１項目)と「シアン化合物イオン及び塩化シアン」、おおむね３ヶ月に１回以上推奨

- 橙色の箇所は、過去3年間の最大値より、基本検査頻度で検査を実施する項目

表5　原水検査項目と検査頻度

9

■第５章　検査地点

１．毎日検査については、給水地域を代表する給水栓及び必要に応じて配水柱管末で行います。

２．水質基準項目の検査は毎日検査と同じ給水栓で実施します。なお、原水については原水取水所で行います。

■第６章　　臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

- 水源の水質が著しく悪化したとき

- 水源に異常があったとき

- 水源付近、給水区域、及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき

- 浄水過程に異常があったとき

- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき

- その他特に必要があると認められるとき

■第７章　水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査方法については、水質基準に関する省令（平成15年5月30日　厚生労働省令第101号）に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号)により行います。なお、その他項目の検査方法については、上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。

■第８章　水質検査計画及び結果公表について

水質検査計画や検査結果については、土佐町のホームページ及び公報で公表します。また、建設課でも閲覧できるようにします。ご意見、ご要望がございましたら、お知らせ下さい。

10

10

■第９章　検査結果の評価

検査結果の評価は水質基準値などと比較して、検査ごとに行います。また、検査の結果を解析し、必要があれば検査計画を見直していきます。

■第10章　水質検査の精度と信頼性保証について

結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため検査機関の選定と管理には十分配慮します。

■第11章　関係者との連携

土佐町建設課では、保健所、分析機関等と連絡を密にし、水質異常に即応できる体制を整えています。また、県や他市町村と水道に関する情報交換と調査研究を行い、水道技術の向上をはかります。

■連絡先

〒781-3492　高知県土佐郡土佐町土居194

土佐町役場　建設課　上下水道係

TEL：0887-82-0400

FAX：0887-70-1333

ホームページ　　http://www.town.tosa.kochi.jp

Eメール  toast-80@town.tosa.lg.jp

11

11